## 📊 Painel Geral
CONTROLE DE RENOVAÇÃO DE TELEMETRIA — ESTAÇÕES DE REDUÇÃO DE PRESSÃO (ERP)
Gerado em: 05/06/2026 ¦ Responsável: Francisco Silva ¦ Empresa: —
TOTAL DE ERPs |  | CONCLUÍDAS |  | EM ANDAMENTO |  | PENDENTES |  | ATRASADAS |  | NÃO INICIADAS | PROGRESSO MÉDIO
8 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 57%
MAPA DE STATUS DAS ESTAÇÕES
ID | Estação | Município | UF | Regional | Categoria | Prioridade | Status Geral | Progresso (%) | Barra
ERP-001 | ERP Alto da Serra | São Paulo | SP | Sul | Primária | Alta | Em andamento | 65 | █████████████░░░░░░░ 65%
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | Governador Valadares | MG | Leste | Secundária | Alta | Pendente | 20 | ████░░░░░░░░░░░░░░░░ 20%
ERP-003 | ERP Cabine Norte | Campinas | SP | Sul | Primária | Média | Concluído | 100 | ████████████████████ 100%
ERP-004 | ERP Planalto Central | Brasília | DF | Centro | Primária | Alta | Atrasado | 40 | ████████░░░░░░░░░░░░ 40%
ERP-005 | ERP Litoral Sul | Santos | SP | Sul | Secundária | Baixa | Não iniciado | 0 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 0%
ERP-006 | ERP Zona Industrial | Porto Alegre | RS | Sul | Primária | Média | Em andamento | 55 | ███████████░░░░░░░░░ 55%
ERP-007 | ERP Serra Gaúcha | Caxias do Sul | RS | Sul | Secundária | Baixa | Concluído | 100 | ████████████████████ 100%
ERP-008 | ERP Polo Petroquímico | Camaçari | BA | Norte | Primária | Alta | Em andamento | 75 | ███████████████░░░░░ 75%

## 📅 Cronograma de Execução
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO — FASES DE RENOVAÇÃO DE TELEMETRIA POR ESTAÇÃO
ID | Estação | Regional | Prioridade | Levantamento de Campo |  |  | Elaboração de Projeto |  |  | Aprovação do Projeto |  |  | Aquisição de Equipamentos |  |  | Recebimento de Equipamentos |  |  | Configuração / Programação |  |  | Remoção do Sistema Antigo |  |  | Instalação do Sistema Novo |  |  | Comissionamento |  |  | Testes de Comunicação |  |  | Integração SCADA |  |  | Calibração e Certificação |  |  | Aprovação Operacional |  |  | Entrega e Documentação
|  |  |  | Prev. | Real | Status | Prev. | Real | Status | Prev. | Real | Status | Prev. | Real | Status | Prev. | Real | Status | Prev. | Real | Status | Prev. | Real | Status | Prev. | Real | Status | Prev. | Real | Status | Prev. | Real | Status | Prev. | Real | Status | Prev. | Real | Status | Prev. | Real | Status | Prev. | Real | Status
ERP-001 | ERP Alto da Serra | Sul | Alta | 01/03/26 | 04/03/26 | Concluído | 15/03/26 | 18/03/26 | Concluído | 29/03/26 | 01/04/26 | Concluído | 12/04/26 | 15/04/26 | Concluído | 26/04/26 | 29/04/26 | Concluído | 10/05/26 | 13/05/26 | Concluído | 24/05/26 | 27/05/26 | Concluído | 07/06/26 | — | Em andamento | 21/06/26 | — | Pendente | 05/07/26 | — | Pendente | 19/07/26 | — | Pendente | 02/08/26 | — | Pendente | 16/08/26 | — | Pendente | 30/08/26 | — | Pendente
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | Leste | Alta | 08/03/26 | 11/03/26 | Concluído | 22/03/26 | — | Em andamento | 05/04/26 | — | Pendente | 19/04/26 | — | Pendente | 03/05/26 | — | Pendente | 17/05/26 | — | Pendente | 31/05/26 | — | Pendente | 14/06/26 | — | Pendente | 28/06/26 | — | Pendente | 12/07/26 | — | Pendente | 26/07/26 | — | Pendente | 09/08/26 | — | Pendente | 23/08/26 | — | Pendente | 06/09/26 | — | Pendente
ERP-003 | ERP Cabine Norte | Sul | Média | 15/03/26 | 18/03/26 | Concluído | 29/03/26 | 01/04/26 | Concluído | 12/04/26 | 15/04/26 | Concluído | 26/04/26 | 29/04/26 | Concluído | 10/05/26 | 13/05/26 | Concluído | 24/05/26 | 27/05/26 | Concluído | 07/06/26 | 10/06/26 | Concluído | 21/06/26 | 24/06/26 | Concluído | 05/07/26 | 08/07/26 | Concluído | 19/07/26 | 22/07/26 | Concluído | 02/08/26 | 05/08/26 | Concluído | 16/08/26 | 19/08/26 | Concluído | 30/08/26 | 02/09/26 | Concluído | 13/09/26 | 16/09/26 | Concluído
ERP-004 | ERP Planalto Central | Centro | Alta | 22/03/26 | 25/03/26 | Concluído | 05/04/26 | 08/04/26 | Concluído | 19/04/26 | 22/04/26 | Concluído | 03/05/26 | — | Atrasado | 17/05/26 | — | Atrasado | 31/05/26 | — | Pendente | 14/06/26 | — | Pendente | 28/06/26 | — | Pendente | 12/07/26 | — | Pendente | 26/07/26 | — | Pendente | 09/08/26 | — | Pendente | 23/08/26 | — | Pendente | 06/09/26 | — | Pendente | 20/09/26 | — | Pendente
ERP-005 | ERP Litoral Sul | Sul | Baixa | 29/03/26 | — | Não iniciado | 12/04/26 | — | Não iniciado | 26/04/26 | — | Não iniciado | 10/05/26 | — | Não iniciado | 24/05/26 | — | Não iniciado | 07/06/26 | — | Não iniciado | 21/06/26 | — | Não iniciado | 05/07/26 | — | Não iniciado | 19/07/26 | — | Não iniciado | 02/08/26 | — | Não iniciado | 16/08/26 | — | Não iniciado | 30/08/26 | — | Não iniciado | 13/09/26 | — | Não iniciado | 27/09/26 | — | Não iniciado
ERP-006 | ERP Zona Industrial | Sul | Média | 05/04/26 | 08/04/26 | Concluído | 19/04/26 | 22/04/26 | Concluído | 03/05/26 | 06/05/26 | Concluído | 17/05/26 | 20/05/26 | Concluído | 31/05/26 | 03/06/26 | Concluído | 14/06/26 | 17/06/26 | Concluído | 28/06/26 | — | Em andamento | 12/07/26 | — | Em andamento | 26/07/26 | — | Pendente | 09/08/26 | — | Pendente | 23/08/26 | — | Pendente | 06/09/26 | — | Pendente | 20/09/26 | — | Pendente | 04/10/26 | — | Pendente
ERP-007 | ERP Serra Gaúcha | Sul | Baixa | 12/04/26 | 15/04/26 | Concluído | 26/04/26 | 29/04/26 | Concluído | 10/05/26 | 13/05/26 | Concluído | 24/05/26 | 27/05/26 | Concluído | 07/06/26 | 10/06/26 | Concluído | 21/06/26 | 24/06/26 | Concluído | 05/07/26 | 08/07/26 | Concluído | 19/07/26 | 22/07/26 | Concluído | 02/08/26 | 05/08/26 | Concluído | 16/08/26 | 19/08/26 | Concluído | 30/08/26 | 02/09/26 | Concluído | 13/09/26 | 16/09/26 | Concluído | 27/09/26 | 30/09/26 | Concluído | 11/10/26 | 14/10/26 | Concluído
ERP-008 | ERP Polo Petroquímico | Norte | Alta | 19/04/26 | 22/04/26 | Concluído | 03/05/26 | 06/05/26 | Concluído | 17/05/26 | 20/05/26 | Concluído | 31/05/26 | 03/06/26 | Concluído | 14/06/26 | 17/06/26 | Concluído | 28/06/26 | 01/07/26 | Concluído | 12/07/26 | 15/07/26 | Concluído | 26/07/26 | 29/07/26 | Concluído | 09/08/26 | 12/08/26 | Concluído | 23/08/26 | — | Em andamento | 06/09/26 | — | Pendente | 20/09/26 | — | Pendente | 04/10/26 | — | Pendente | 18/10/26 | — | Pendente

## 🔧 Inventário de Equipamentos
INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA POR ESTAÇÃO
ID ERP | Estação | Equipamento | Unid. Eng. | Faixa | Protocolo | Tag | Qtd. Prev. | Qtd. Rec. | Fabricante | Modelo | Nº Série | Cert. Calibração | Status | Observações
ERP-001 | ERP Alto da Serra | Transmissor de Pressão Upstream | Bar (manométrico) | 0–100 | 4–20 mA HART | TLM-001-TRA | 1 | 0 | — | — | — | Não | Em instalação
ERP-001 | ERP Alto da Serra | Transmissor de Pressão Downstream | Bar (manométrico) | 0–50 | 4–20 mA HART | TLM-001-TRA | 1 | 0 | — | — | — | Não | Em instalação
ERP-001 | ERP Alto da Serra | Transmissor de Temperatura | °C | -10 a 60 | 4–20 mA HART | TLM-001-TRA | 1 | 0 | — | — | — | Não | Em instalação
ERP-001 | ERP Alto da Serra | Medidor de Vazão (Ultrassônico) | m³/h | 0–5000 | RS-485 Modbus | TLM-001-MED | 1 | 0 | — | — | — | Não | Em instalação
ERP-001 | ERP Alto da Serra | Analisador de Qualidade de Gás | BTU/m³, %CH4 | — | RS-232 | TLM-001-ANA | 1 | 0 | — | — | — | Não | Em instalação
ERP-001 | ERP Alto da Serra | RTU / PLC | — | — | Multi-protocolo | TLM-001-RTU | 1 | 0 | — | — | — | Não | Em instalação
ERP-001 | ERP Alto da Serra | Modem de Comunicação | — | — | 4G/GPRS | TLM-001-MOD | 1 | 0 | — | — | — | Não | Em instalação
ERP-001 | ERP Alto da Serra | Painel Solar + Bateria | W / Ah | — | 12/24 VDC | TLM-001-PAI | 1 | 0 | — | — | — | Não | Em instalação
ERP-001 | ERP Alto da Serra | Antena Externa | — | — | SMA/N-Type | TLM-001-ANT | 1 | 0 | — | — | — | Não | Em instalação
ERP-001 | ERP Alto da Serra | Sensor de Abertura de Porta | — | — | Digital | TLM-001-SEN | 1 | 0 | — | — | — | Não | Em instalação
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | Transmissor de Pressão Upstream | Bar (manométrico) | 0–100 | 4–20 mA HART | TLM-002-TRA | 1 | 0 | — | — | — | Não | Aguardando
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | Transmissor de Pressão Downstream | Bar (manométrico) | 0–50 | 4–20 mA HART | TLM-002-TRA | 1 | 0 | — | — | — | Não | Aguardando
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | Transmissor de Temperatura | °C | -10 a 60 | 4–20 mA HART | TLM-002-TRA | 1 | 0 | — | — | — | Não | Aguardando
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | Medidor de Vazão (Ultrassônico) | m³/h | 0–5000 | RS-485 Modbus | TLM-002-MED | 1 | 0 | — | — | — | Não | Aguardando
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | Analisador de Qualidade de Gás | BTU/m³, %CH4 | — | RS-232 | TLM-002-ANA | 1 | 0 | — | — | — | Não | Aguardando
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | RTU / PLC | — | — | Multi-protocolo | TLM-002-RTU | 1 | 0 | — | — | — | Não | Aguardando
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | Modem de Comunicação | — | — | 4G/GPRS | TLM-002-MOD | 1 | 0 | — | — | — | Não | Aguardando
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | Painel Solar + Bateria | W / Ah | — | 12/24 VDC | TLM-002-PAI | 1 | 0 | — | — | — | Não | Aguardando
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | Antena Externa | — | — | SMA/N-Type | TLM-002-ANT | 1 | 0 | — | — | — | Não | Aguardando
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | Sensor de Abertura de Porta | — | — | Digital | TLM-002-SEN | 1 | 0 | — | — | — | Não | Aguardando
ERP-003 | ERP Cabine Norte | Transmissor de Pressão Upstream | Bar (manométrico) | 0–100 | 4–20 mA HART | TLM-003-TRA | 1 | 1 | — | — | — | Sim | Instalado
ERP-003 | ERP Cabine Norte | Transmissor de Pressão Downstream | Bar (manométrico) | 0–50 | 4–20 mA HART | TLM-003-TRA | 1 | 1 | — | — | — | Sim | Instalado
ERP-003 | ERP Cabine Norte | Transmissor de Temperatura | °C | -10 a 60 | 4–20 mA HART | TLM-003-TRA | 1 | 1 | — | — | — | Sim | Instalado
ERP-003 | ERP Cabine Norte | Medidor de Vazão (Ultrassônico) | m³/h | 0–5000 | RS-485 Modbus | TLM-003-MED | 1 | 1 | — | — | — | Sim | Instalado
ERP-003 | ERP Cabine Norte | Analisador de Qualidade de Gás | BTU/m³, %CH4 | — | RS-232 | TLM-003-ANA | 1 | 1 | — | — | — | Sim | Instalado
ERP-003 | ERP Cabine Norte | RTU / PLC | — | — | Multi-protocolo | TLM-003-RTU | 1 | 1 | — | — | — | Sim | Instalado
ERP-003 | ERP Cabine Norte | Modem de Comunicação | — | — | 4G/GPRS | TLM-003-MOD | 1 | 1 | — | — | — | Sim | Instalado
ERP-003 | ERP Cabine Norte | Painel Solar + Bateria | W / Ah | — | 12/24 VDC | TLM-003-PAI | 1 | 1 | — | — | — | Sim | Instalado
ERP-003 | ERP Cabine Norte | Antena Externa | — | — | SMA/N-Type | TLM-003-ANT | 1 | 1 | — | — | — | Sim | Instalado
ERP-003 | ERP Cabine Norte | Sensor de Abertura de Porta | — | — | Digital | TLM-003-SEN | 1 | 1 | — | — | — | Sim | Instalado
ERP-004 | ERP Planalto Central | Transmissor de Pressão Upstream | Bar (manométrico) | 0–100 | 4–20 mA HART | TLM-004-TRA | 1 | 0 | — | — | — | Não | Aguardando
ERP-004 | ERP Planalto Central | Transmissor de Pressão Downstream | Bar (manométrico) | 0–50 | 4–20 mA HART | TLM-004-TRA | 1 | 0 | — | — | — | Não | Aguardando
ERP-004 | ERP Planalto Central | Transmissor de Temperatura | °C | -10 a 60 | 4–20 mA HART | TLM-004-TRA | 1 | 0 | — | — | — | Não | Aguardando
ERP-004 | ERP Planalto Central | Medidor de Vazão (Ultrassônico) | m³/h | 0–5000 | RS-485 Modbus | TLM-004-MED | 1 | 0 | — | — | — | Não | Aguardando
ERP-004 | ERP Planalto Central | Analisador de Qualidade de Gás | BTU/m³, %CH4 | — | RS-232 | TLM-004-ANA | 1 | 0 | — | — | — | Não | Aguardando
ERP-004 | ERP Planalto Central | RTU / PLC | — | — | Multi-protocolo | TLM-004-RTU | 1 | 0 | — | — | — | Não | Aguardando
ERP-004 | ERP Planalto Central | Modem de Comunicação | — | — | 4G/GPRS | TLM-004-MOD | 1 | 0 | — | — | — | Não | Aguardando
ERP-004 | ERP Planalto Central | Painel Solar + Bateria | W / Ah | — | 12/24 VDC | TLM-004-PAI | 1 | 0 | — | — | — | Não | Aguardando
ERP-004 | ERP Planalto Central | Antena Externa | — | — | SMA/N-Type | TLM-004-ANT | 1 | 0 | — | — | — | Não | Aguardando
ERP-004 | ERP Planalto Central | Sensor de Abertura de Porta | — | — | Digital | TLM-004-SEN | 1 | 0 | — | — | — | Não | Aguardando
ERP-005 | ERP Litoral Sul | Transmissor de Pressão Upstream | Bar (manométrico) | 0–100 | 4–20 mA HART | TLM-005-TRA | 1 | 0 | — | — | — | Não | Aguardando
ERP-005 | ERP Litoral Sul | Transmissor de Pressão Downstream | Bar (manométrico) | 0–50 | 4–20 mA HART | TLM-005-TRA | 1 | 0 | — | — | — | Não | Aguardando
ERP-005 | ERP Litoral Sul | Transmissor de Temperatura | °C | -10 a 60 | 4–20 mA HART | TLM-005-TRA | 1 | 0 | — | — | — | Não | Aguardando
ERP-005 | ERP Litoral Sul | Medidor de Vazão (Ultrassônico) | m³/h | 0–5000 | RS-485 Modbus | TLM-005-MED | 1 | 0 | — | — | — | Não | Aguardando
ERP-005 | ERP Litoral Sul | Analisador de Qualidade de Gás | BTU/m³, %CH4 | — | RS-232 | TLM-005-ANA | 1 | 0 | — | — | — | Não | Aguardando
ERP-005 | ERP Litoral Sul | RTU / PLC | — | — | Multi-protocolo | TLM-005-RTU | 1 | 0 | — | — | — | Não | Aguardando
ERP-005 | ERP Litoral Sul | Modem de Comunicação | — | — | 4G/GPRS | TLM-005-MOD | 1 | 0 | — | — | — | Não | Aguardando
ERP-005 | ERP Litoral Sul | Painel Solar + Bateria | W / Ah | — | 12/24 VDC | TLM-005-PAI | 1 | 0 | — | — | — | Não | Aguardando
ERP-005 | ERP Litoral Sul | Antena Externa | — | — | SMA/N-Type | TLM-005-ANT | 1 | 0 | — | — | — | Não | Aguardando
ERP-005 | ERP Litoral Sul | Sensor de Abertura de Porta | — | — | Digital | TLM-005-SEN | 1 | 0 | — | — | — | Não | Aguardando
ERP-006 | ERP Zona Industrial | Transmissor de Pressão Upstream | Bar (manométrico) | 0–100 | 4–20 mA HART | TLM-006-TRA | 1 | 0 | — | — | — | Não | Em instalação
ERP-006 | ERP Zona Industrial | Transmissor de Pressão Downstream | Bar (manométrico) | 0–50 | 4–20 mA HART | TLM-006-TRA | 1 | 0 | — | — | — | Não | Em instalação
ERP-006 | ERP Zona Industrial | Transmissor de Temperatura | °C | -10 a 60 | 4–20 mA HART | TLM-006-TRA | 1 | 0 | — | — | — | Não | Em instalação
ERP-006 | ERP Zona Industrial | Medidor de Vazão (Ultrassônico) | m³/h | 0–5000 | RS-485 Modbus | TLM-006-MED | 1 | 0 | — | — | — | Não | Em instalação
ERP-006 | ERP Zona Industrial | Analisador de Qualidade de Gás | BTU/m³, %CH4 | — | RS-232 | TLM-006-ANA | 1 | 0 | — | — | — | Não | Em instalação
ERP-006 | ERP Zona Industrial | RTU / PLC | — | — | Multi-protocolo | TLM-006-RTU | 1 | 0 | — | — | — | Não | Em instalação
ERP-006 | ERP Zona Industrial | Modem de Comunicação | — | — | 4G/GPRS | TLM-006-MOD | 1 | 0 | — | — | — | Não | Em instalação
ERP-006 | ERP Zona Industrial | Painel Solar + Bateria | W / Ah | — | 12/24 VDC | TLM-006-PAI | 1 | 0 | — | — | — | Não | Em instalação
ERP-006 | ERP Zona Industrial | Antena Externa | — | — | SMA/N-Type | TLM-006-ANT | 1 | 0 | — | — | — | Não | Em instalação
ERP-006 | ERP Zona Industrial | Sensor de Abertura de Porta | — | — | Digital | TLM-006-SEN | 1 | 0 | — | — | — | Não | Em instalação
ERP-007 | ERP Serra Gaúcha | Transmissor de Pressão Upstream | Bar (manométrico) | 0–100 | 4–20 mA HART | TLM-007-TRA | 1 | 1 | — | — | — | Sim | Instalado
ERP-007 | ERP Serra Gaúcha | Transmissor de Pressão Downstream | Bar (manométrico) | 0–50 | 4–20 mA HART | TLM-007-TRA | 1 | 1 | — | — | — | Sim | Instalado
ERP-007 | ERP Serra Gaúcha | Transmissor de Temperatura | °C | -10 a 60 | 4–20 mA HART | TLM-007-TRA | 1 | 1 | — | — | — | Sim | Instalado
ERP-007 | ERP Serra Gaúcha | Medidor de Vazão (Ultrassônico) | m³/h | 0–5000 | RS-485 Modbus | TLM-007-MED | 1 | 1 | — | — | — | Sim | Instalado
ERP-007 | ERP Serra Gaúcha | Analisador de Qualidade de Gás | BTU/m³, %CH4 | — | RS-232 | TLM-007-ANA | 1 | 1 | — | — | — | Sim | Instalado
ERP-007 | ERP Serra Gaúcha | RTU / PLC | — | — | Multi-protocolo | TLM-007-RTU | 1 | 1 | — | — | — | Sim | Instalado
ERP-007 | ERP Serra Gaúcha | Modem de Comunicação | — | — | 4G/GPRS | TLM-007-MOD | 1 | 1 | — | — | — | Sim | Instalado
ERP-007 | ERP Serra Gaúcha | Painel Solar + Bateria | W / Ah | — | 12/24 VDC | TLM-007-PAI | 1 | 1 | — | — | — | Sim | Instalado
ERP-007 | ERP Serra Gaúcha | Antena Externa | — | — | SMA/N-Type | TLM-007-ANT | 1 | 1 | — | — | — | Sim | Instalado
ERP-007 | ERP Serra Gaúcha | Sensor de Abertura de Porta | — | — | Digital | TLM-007-SEN | 1 | 1 | — | — | — | Sim | Instalado
ERP-008 | ERP Polo Petroquímico | Transmissor de Pressão Upstream | Bar (manométrico) | 0–100 | 4–20 mA HART | TLM-008-TRA | 1 | 0 | — | — | — | Não | Em instalação
ERP-008 | ERP Polo Petroquímico | Transmissor de Pressão Downstream | Bar (manométrico) | 0–50 | 4–20 mA HART | TLM-008-TRA | 1 | 0 | — | — | — | Não | Em instalação
ERP-008 | ERP Polo Petroquímico | Transmissor de Temperatura | °C | -10 a 60 | 4–20 mA HART | TLM-008-TRA | 1 | 0 | — | — | — | Não | Em instalação
ERP-008 | ERP Polo Petroquímico | Medidor de Vazão (Ultrassônico) | m³/h | 0–5000 | RS-485 Modbus | TLM-008-MED | 1 | 0 | — | — | — | Não | Em instalação
ERP-008 | ERP Polo Petroquímico | Analisador de Qualidade de Gás | BTU/m³, %CH4 | — | RS-232 | TLM-008-ANA | 1 | 0 | — | — | — | Não | Em instalação
ERP-008 | ERP Polo Petroquímico | RTU / PLC | — | — | Multi-protocolo | TLM-008-RTU | 1 | 0 | — | — | — | Não | Em instalação
ERP-008 | ERP Polo Petroquímico | Modem de Comunicação | — | — | 4G/GPRS | TLM-008-MOD | 1 | 0 | — | — | — | Não | Em instalação
ERP-008 | ERP Polo Petroquímico | Painel Solar + Bateria | W / Ah | — | 12/24 VDC | TLM-008-PAI | 1 | 0 | — | — | — | Não | Em instalação
ERP-008 | ERP Polo Petroquímico | Antena Externa | — | — | SMA/N-Type | TLM-008-ANT | 1 | 0 | — | — | — | Não | Em instalação
ERP-008 | ERP Polo Petroquímico | Sensor de Abertura de Porta | — | — | Digital | TLM-008-SEN | 1 | 0 | — | — | — | Não | Em instalação

## ✅ Checklist Comissionamento
CHECKLIST DE COMISSIONAMENTO — RENOVAÇÃO DE TELEMETRIA
ID ERP | Estação | Área | Item de Verificação | Tipo Resposta | Resultado | Conforme? | Responsável | Data | Observações
ERP-001 | ERP Alto da Serra | ELÉTRICA | Verificar tensão de alimentação (12/24 VDC) | Sim/Não
ERP-001 | ERP Alto da Serra | ELÉTRICA | Verificar aterramento do painel | Sim/Não
ERP-001 | ERP Alto da Serra | ELÉTRICA | Verificar fusíveis e disjuntores | Sim/Não
ERP-001 | ERP Alto da Serra | ELÉTRICA | Testar carga da bateria / painel solar | Medição (V)
ERP-001 | ERP Alto da Serra | INSTRUMENTAÇÃO | Confirmar range dos transmissores conforme projeto | Sim/Não
ERP-001 | ERP Alto da Serra | INSTRUMENTAÇÃO | Verificar loop 4–20 mA em todos os pontos | Sim/Não
ERP-001 | ERP Alto da Serra | INSTRUMENTAÇÃO | Confirmar endereçamento HART | Sim/Não
ERP-001 | ERP Alto da Serra | INSTRUMENTAÇÃO | Testar sensor de abertura de porta | Sim/Não
ERP-001 | ERP Alto da Serra | COMUNICAÇÃO | Confirmar nível de sinal GSM/4G (mín. -90 dBm) | Medição (dBm)
ERP-001 | ERP Alto da Serra | COMUNICAÇÃO | Realizar teste de ping com o servidor SCADA | Sim/Não
ERP-001 | ERP Alto da Serra | COMUNICAÇÃO | Verificar envio de alarmes por SMS/email | Sim/Não
ERP-001 | ERP Alto da Serra | RTU / PLC | Confirmar firmware atualizado | Versão
ERP-001 | ERP Alto da Serra | RTU / PLC | Verificar banco de tags mapeado conforme IED-List | Sim/Não
ERP-001 | ERP Alto da Serra | RTU / PLC | Testar watchdog e auto-restart | Sim/Não
ERP-001 | ERP Alto da Serra | SCADA | Confirmar visualização de todos os pontos no SCADA | Sim/Não
ERP-001 | ERP Alto da Serra | SCADA | Verificar histórico de dados sendo gravado | Sim/Não
ERP-001 | ERP Alto da Serra | SCADA | Testar alarmes de pressão alta/baixa no supervisório | Sim/Não
ERP-001 | ERP Alto da Serra | CALIBRAÇÃO | Certificado de calibração do transmissor de pressão UP anexado | Sim/Não
ERP-001 | ERP Alto da Serra | CALIBRAÇÃO | Certificado de calibração do transmissor de pressão DOWN anexado | Sim/Não
ERP-001 | ERP Alto da Serra | CALIBRAÇÃO | Certificado de calibração do medidor de vazão anexado | Sim/Não
ERP-001 | ERP Alto da Serra | DOCUMENTAÇÃO | As-built atualizado e assinado | Sim/Não
ERP-001 | ERP Alto da Serra | DOCUMENTAÇÃO | Manual dos equipamentos entregue à operação | Sim/Não
ERP-001 | ERP Alto da Serra | DOCUMENTAÇÃO | Termo de entrega assinado pelo responsável operacional | Sim/Não
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | ELÉTRICA | Verificar tensão de alimentação (12/24 VDC) | Sim/Não
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | ELÉTRICA | Verificar aterramento do painel | Sim/Não
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | ELÉTRICA | Verificar fusíveis e disjuntores | Sim/Não
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | ELÉTRICA | Testar carga da bateria / painel solar | Medição (V)
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | INSTRUMENTAÇÃO | Confirmar range dos transmissores conforme projeto | Sim/Não
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | INSTRUMENTAÇÃO | Verificar loop 4–20 mA em todos os pontos | Sim/Não
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | INSTRUMENTAÇÃO | Confirmar endereçamento HART | Sim/Não
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | INSTRUMENTAÇÃO | Testar sensor de abertura de porta | Sim/Não
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | COMUNICAÇÃO | Confirmar nível de sinal GSM/4G (mín. -90 dBm) | Medição (dBm)
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | COMUNICAÇÃO | Realizar teste de ping com o servidor SCADA | Sim/Não
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | COMUNICAÇÃO | Verificar envio de alarmes por SMS/email | Sim/Não
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | RTU / PLC | Confirmar firmware atualizado | Versão
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | RTU / PLC | Verificar banco de tags mapeado conforme IED-List | Sim/Não
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | RTU / PLC | Testar watchdog e auto-restart | Sim/Não
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | SCADA | Confirmar visualização de todos os pontos no SCADA | Sim/Não
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | SCADA | Verificar histórico de dados sendo gravado | Sim/Não
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | SCADA | Testar alarmes de pressão alta/baixa no supervisório | Sim/Não
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | CALIBRAÇÃO | Certificado de calibração do transmissor de pressão UP anexado | Sim/Não
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | CALIBRAÇÃO | Certificado de calibração do transmissor de pressão DOWN anexado | Sim/Não
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | CALIBRAÇÃO | Certificado de calibração do medidor de vazão anexado | Sim/Não
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | DOCUMENTAÇÃO | As-built atualizado e assinado | Sim/Não
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | DOCUMENTAÇÃO | Manual dos equipamentos entregue à operação | Sim/Não
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | DOCUMENTAÇÃO | Termo de entrega assinado pelo responsável operacional | Sim/Não
ERP-003 | ERP Cabine Norte | ELÉTRICA | Verificar tensão de alimentação (12/24 VDC) | Sim/Não
ERP-003 | ERP Cabine Norte | ELÉTRICA | Verificar aterramento do painel | Sim/Não
ERP-003 | ERP Cabine Norte | ELÉTRICA | Verificar fusíveis e disjuntores | Sim/Não
ERP-003 | ERP Cabine Norte | ELÉTRICA | Testar carga da bateria / painel solar | Medição (V)
ERP-003 | ERP Cabine Norte | INSTRUMENTAÇÃO | Confirmar range dos transmissores conforme projeto | Sim/Não
ERP-003 | ERP Cabine Norte | INSTRUMENTAÇÃO | Verificar loop 4–20 mA em todos os pontos | Sim/Não
ERP-003 | ERP Cabine Norte | INSTRUMENTAÇÃO | Confirmar endereçamento HART | Sim/Não
ERP-003 | ERP Cabine Norte | INSTRUMENTAÇÃO | Testar sensor de abertura de porta | Sim/Não
ERP-003 | ERP Cabine Norte | COMUNICAÇÃO | Confirmar nível de sinal GSM/4G (mín. -90 dBm) | Medição (dBm)
ERP-003 | ERP Cabine Norte | COMUNICAÇÃO | Realizar teste de ping com o servidor SCADA | Sim/Não
ERP-003 | ERP Cabine Norte | COMUNICAÇÃO | Verificar envio de alarmes por SMS/email | Sim/Não
ERP-003 | ERP Cabine Norte | RTU / PLC | Confirmar firmware atualizado | Versão
ERP-003 | ERP Cabine Norte | RTU / PLC | Verificar banco de tags mapeado conforme IED-List | Sim/Não
ERP-003 | ERP Cabine Norte | RTU / PLC | Testar watchdog e auto-restart | Sim/Não
ERP-003 | ERP Cabine Norte | SCADA | Confirmar visualização de todos os pontos no SCADA | Sim/Não
ERP-003 | ERP Cabine Norte | SCADA | Verificar histórico de dados sendo gravado | Sim/Não
ERP-003 | ERP Cabine Norte | SCADA | Testar alarmes de pressão alta/baixa no supervisório | Sim/Não
ERP-003 | ERP Cabine Norte | CALIBRAÇÃO | Certificado de calibração do transmissor de pressão UP anexado | Sim/Não
ERP-003 | ERP Cabine Norte | CALIBRAÇÃO | Certificado de calibração do transmissor de pressão DOWN anexado | Sim/Não
ERP-003 | ERP Cabine Norte | CALIBRAÇÃO | Certificado de calibração do medidor de vazão anexado | Sim/Não
ERP-003 | ERP Cabine Norte | DOCUMENTAÇÃO | As-built atualizado e assinado | Sim/Não
ERP-003 | ERP Cabine Norte | DOCUMENTAÇÃO | Manual dos equipamentos entregue à operação | Sim/Não
ERP-003 | ERP Cabine Norte | DOCUMENTAÇÃO | Termo de entrega assinado pelo responsável operacional | Sim/Não

## ⚠️ Registro de Problemas
REGISTRO DE PROBLEMAS E NÃO-CONFORMIDADES
Nº | ID ERP | Estação | Categoria | Severidade | Descrição do Problema | Status | Responsável | Data Abertura | Prazo Resolução | Ação Tomada / Resolução
1 | ERP-001 | ERP Alto da Serra | Técnico | Alta | Compatibilidade do protocolo HART com RTU legado | Aberto | João Silva | 2026-05-10 | 2026-05-25 | Aguardando firmware do fornecedor
2 | ERP-004 | ERP Planalto Central | Logística | Alta | Atraso na entrega do medidor de vazão (prazo: 45 dias corridos) | Aberto | Maria Lima | 2026-05-18 | 2026-06-02 | Solicitado acompanhamento junto ao fornecedor
3 | ERP-006 | ERP Zona Industrial | Operacional | Média | Interferência de sinal GSM no local — necessário antena direcional | Em análise | Carlos Souza | 2026-05-20 | 2026-06-10 | Realizando levantamento de sinal in loco
4 | ERP-003 | ERP Cabine Norte | Qualidade | Baixa | Divergência de 0,3% na calibração do transmissor de pressão | Fechado | Ana Costa | 2026-04-05 | 2026-04-12 | Recalibrado e certificado pelo INMETRO

## 🏭 Cadastro de Estações
CADASTRO DE ESTAÇÕES DE REDUÇÃO DE PRESSÃO (ERP)
ID ERP | Nome da Estação | Município | UF | Regional | Categoria | Prioridade | Endereço / Localização | Latitude | Longitude | Responsável Operacional | Contato | Pressão Montante (bar) | Pressão Jusante (bar) | Vazão Máx. (m³/h) | Status Geral | Observações
ERP-001 | ERP Alto da Serra | São Paulo | SP | Sul | Primária | Alta | — | — | — | — | — | — | — | — | Em andamento
ERP-002 | ERP Vale do Rio Doce | Governador Valadares | MG | Leste | Secundária | Alta | — | — | — | — | — | — | — | — | Pendente
ERP-003 | ERP Cabine Norte | Campinas | SP | Sul | Primária | Média | — | — | — | — | — | — | — | — | Concluído
ERP-004 | ERP Planalto Central | Brasília | DF | Centro | Primária | Alta | — | — | — | — | — | — | — | — | Atrasado
ERP-005 | ERP Litoral Sul | Santos | SP | Sul | Secundária | Baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | Não iniciado
ERP-006 | ERP Zona Industrial | Porto Alegre | RS | Sul | Primária | Média | — | — | — | — | — | — | — | — | Em andamento
ERP-007 | ERP Serra Gaúcha | Caxias do Sul | RS | Sul | Secundária | Baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | Concluído
ERP-008 | ERP Polo Petroquímico | Camaçari | BA | Norte | Primária | Alta | — | — | — | — | — | — | — | — | Em andamento

## ℹ️ Instruções de Uso
MANUAL DE USO — PLANILHA DE CONTROLE DE RENOVAÇÃO DE TELEMETRIA
ABA | PARA QUÊ USAR | FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO
📊 Painel Geral | Visão executiva do status de todas as ERPs. Não editar diretamente — é alimentado pelas outras abas. | Automático (leitura)
📅 Cronograma de Execução | Registre as datas planejadas/realizadas e o status de cada fase por estação. | Semanal
🔧 Inventário de Equip. | Controle de todos os equipamentos de telemetria por estação: tags, nº série, calibração, status. | A cada recebimento / instalação
✅ Checklist Comiss. | Execute o checklist item a item antes de considerar a estação como 'Concluída'. Assine com nome e data. | A cada comissionamento
⚠️ Registro de Problemas | Registre qualquer não-conformidade, desvio ou problema encontrado durante a execução. | Imediatamente ao detectar
🏭 Cadastro de Estações | Dados cadastrais de cada ERP: localização, responsável, pressão operacional, categoria. | Quando houver mudança cadastral
CONVENÇÃO DE STATUS: ■ Concluído = todas as atividades da fase executadas, documentadas e aprovadas ■ Em andamento = fase iniciada mas não finalizada ■ Pendente = fase ainda não iniciada mas já agendada ■ Atrasado = prazo ultrapassado sem conclusão ■ Não iniciado = sem data definida ainda